东莞市气象局清溪镇区域自动站建设基础工程项目（清溪湖、长山头村委会）

采购需求文件

- 项目概况

清溪镇位于广东省东莞市的东南部，毗邻港澳，与深圳市、惠州市接壤。

根据《东莞市气象事业发展“十三五”规划》要求，清溪镇计划于2019年建设2个区域自动气象站，选址为清溪湖、长山头村委会。本项目工程建设内容包括自动站配套基础工程建设、绿色施工安全防护等。

- 项目需求

1、商务需求

- 投标人须是在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。

- 中标方提供的产品均需符合国家标准。

- 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级行政管理部门作出的行政处罚的，须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任；

- 项目施工期：合同签订之日起30天；免费保修期：货物验收合格之日起1年。

- 报价内容：报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、报检费、试验检验费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

2、技术要求

（1）项目主要构件

| 序号 | 项目名称 | 品牌/材质/类别 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配管 | 联塑塑料管 | PVC20 暗配 | 200米 |
| 2 | 配线 | 铜芯 | RVV 3*4mm2 | 200米 |
| 3 | 线槽 | 304不锈钢 | 60*40 0.5厚 | 36米 |
| 4 | 铁构件 | 角铁 | 40*40*4 | 58.08米 |
| 5 | 防雷接地线 | 镀锌圆钢 | φ12 | 39米 |
| 6 | 防雷接地网 | 镀锌扁钢 | 50*5 | 43米 |
| 7 | 接地极 | 镀锌角铁 | 50*50*5、长2.5m | 6根 |
| 8 | 挖沟槽土方 | 一、二类土 | 深度不小于0.5米 | 10m3 |
| 9 | 回填方 | 就地回填，人工夯实 |  | 10m3 |
| 10 | 避雷针支架基础 | 浇注混凝土 | 1000*1000*500 | 2座 |
| 11 | 风塔基础 | 浇注混凝土 | 1000*1000*500 | 2座 |
| 12 | 外箱机基础 | 浇注混凝土 | 500*500*400 | 2座 |
| 13 | 温度传感器基础 | 浇注混凝土 | 500*500*400 | 2座 |
| 14 | 雨量传感器基础 | 浇注混凝土 | 500*500*400 | 2座 |
| 15 | 台站标示牌基础 | 浇注混凝土 | 500*500*400 | 2座 |
| 16 | 钢梯 | NV50方通 DN40圆通扶手 1.0料 | 8米 | 1根 |
| 17 | 避雷针 | DN40无缝钢管、避雷针 | 高度8米 | 2根 |
| 18 | 风塔安装 | 304不锈钢、DN60立管 DN32横管、1.0料 | 高度6米 | 2台 |
| 19 | 等电位连接 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 32米 |
| 20 | 副材与运费 |  |  | 2套 |
| 21 | 配电箱 |  |  | 2台 |
| 22 | 绿色施工安全防护措施等 |  |  |  |

（2）主要材料技术参数

风塔和风塔基座的建设

按照规范要求，风塔需用水泥砂浆浇筑长宽深不小于1000mmX1000mmX500mm的风塔基座，基座露出地面部分不大于5cm。

（1）不锈钢风塔。使用直径47mm、壁厚3.0mm以上的304不锈钢管搭建成三棱柱状风塔。

（2）风塔材质使用不锈钢，结构为三角形或四边形，具有上下扶手，塔顶安置一个工作台，工作台四周设置高度不低于1m的安全围栏；塔顶放置风向风速传感器。

温度传感器基座建设

在距离风塔南面不小于3米的位置，用水泥砂浆浇筑长宽深不小于500mmX500mmX400mm的温度传感器基座，基座露出地面部分不大于5cm，同时预埋温度传感器的连接底座或螺栓。

雨量传感器基座建设

在距离风塔和百叶箱不小于3米的位置，用水泥砂浆浇筑长宽深不小于500mmX500mmX400mm的雨量传感器基座，基座露出地面部分不大于5cm。

采集器基座建设

按照规范要求，自动气象站采集器基座应放置在风塔的旁边合适位置。用水泥砂浆浇筑长宽深不小于500mmX500mmX400mm的采集器基座，基座露出地面部分不大于5cm。

台站标示牌基础

按照规范要求，应用水泥砂浆浇筑长宽深不小于500mmX500mmX400mm的台站标示牌基座，基座露出地面部分不大于5cm。

等电位连接

项目所有线路均采用厚度不小于0.5mm的304材质不锈钢线槽做屏蔽敷设，所有金属设备、仪器、线槽均应当与防雷等电位连接带可靠连接。

防雷接地工程

因气象观测站工作环境特殊，且处于易受雷击区，在设计和施工时应严格按区域自动气象站防雷有关规定进行防雷配套工程安装，包括防直击雷和防浪涌保护，避雷针采用壁厚不小于3.0mm的304不锈钢管针，高度随风塔高度而定，确保风塔在避雷针的保护范围内有不小于1米的裕度，并与风塔相距3米以上。

本项目的防雷接地电阻应不大于4Ω。

3、安装调试要求

（1）中标人负责本项目所有设备的安装调试以及所有必须的材料、配件与备件等。

（2）中标人应提交详细工程安装进度表。

（3）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

（4）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（5）按国家相关施工验收规范进行分阶段调试。

（6）中标人应派有经验的技术人员到施工现场进行设备的安装和调测，并应对系统质量全面负责。

（7）设备的搬运、拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。响应招标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。

（8）所有设备器材在开箱时必须完好无破损，配置与装箱单相符。

- 合同主要条款

（1）中标方严格按招标方的采购要求开展并完成各项工作。

（2）付款：合同签订后，采购方在合同签订后7个工作日内向中标方支付合同款的30%作为项目预付款；项目完成后，经采购方验收合格后在7个工作日内向中标方支付合同款的70%。

（3）免费保修期：货物验收合格之日起1年。

- 招标控制价和采购方式

本项目招标控制价格为55992.81元，招标控制价是招标人控制招标项目的最高限价，超出招标控制价的报价为无效报价。

本次招标的评标方法采用合理最低价中标法。

评定程序：

第一阶段：谈判小组对投标人的实质响应文件进行评审，评审投标方是否满足招标文件的实质性要求。满足招标文件实质性要求的投标人进入第二阶段。

第二阶段：投标人对项目进行报价，谈判小组根据报价情况推荐中标人。

- 报名要求

须由法定代表人或授权代表人向采购单位报名，以邮寄(含快递)、传真、电子邮件、电报、电话等方式的报名无效。只有按采购单位要求预先进行报名的企业方可参与竞争性谈判。报名时请携带以下文件（每页需加盖投标人公章）：

（1）有效营业执照或社会团体证书副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件（非法定代表人亲自报名时提供）；

（3）授权代表身份证原件及复印件。

未携带以上文件的将不能参加报名，未经报名登记而复制采购文件，其报价文件将被拒绝。

报名时间（北京时间）：2019年10月21日至2019年10月23日（节假日除外）。

上午9:00至12:00，下午14:00 至17:00。

报名地点：东莞市南城区坦公塘路1号东莞市气象局3号楼403室。

报名联系电话：23190192。

- 响应性文件提交要求和投标时间及地点

（一）投标文件内容

（1）报价内容：报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

（2）投标人基本情况简介及营业执照、相关资质。

（3）响应文件。对是否完全同需求文件要求中服务范围及服务要求作出明确、具体的承诺，若提供超出服务范围以外的服务或超过服务要求的承诺也须明确及具体。

（4）其它相关文件。

以上文件资料统一A4纸打印或复印，一式三份，每份加盖单位公章及骑缝章。

（二）提交响应性文件提交截止时间

开标开始前10分钟停止接收招标报价文件，投标人请携带公司营业执照复印件加盖公章、法人身份证复印件加盖公章、授权委托书以及报价文件各一份参加。

（三）投标时间及地点

开标时间：2019年10月24日上午10:00。

地点：东莞市南城区坦公塘路1号东莞市气象局3号楼1楼会议室。

联系电话：23190192。