附件

2021年雷电防护装置检测质量抽查结果汇总表

| **序号** | **检测单位** | **被检单位** | **项目名称** | **项目地址** | **存在的问题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 广州君通华泰宾馆有限责任公司艺星宾馆分公司 | 广州艺星宾馆 | 广州市越秀区东风东路728号 | 1.天面金属爬梯、金属管道、发射天线等金属物的等电位连接情况未在报告体现；2.检测报告SPD型号与现场不一致。报告型号为LKX－A25，现场为YF－MK。 |
| 2 | 广东惠和工程检测有限公司 | 广州市荔湾区茶滘街葵蓬股份合作经济联合社 | 葵蓬商业大厦 | 广州市荔湾区葵蓬凤溪村西南面 | 供电线路入户方式现场为埋地引入，与检测报告不相符。 |
| 3 | 广东龙标检测科技有限公司 | LG化学（广州）工程塑料有限公司 | 门卫室A | 广州开发区东区业成一路1号 | 报告和原始记录天面示意图接闪带引下线只有1条，不符合规范要求，未提出整改意见，报告结论为符合规范要求。 |
| 4 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 乐金显示光电科技（中国）有限公司 | 化学品供应站-1、化学品供应站-2、气体供应站-1、硅烷供应站-2、低温仓库、有机液体库 | 广州高新技术产业开发区科学城开泰大道59号 | 卸气区设备接地未检测。 |
| 5 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 广东和顺物业管理有限公司广晟国际大厦分部 | 广晟国际大厦 | 广州市天河区珠江西路17号 | 天面金属物存在漏检项，天面金属栏杆、金属电箱（9个）、金属线管等金属物未检测（未在报告体现）。 |
| 6 | 辽宁军科防雷技术有限公司 | 广州半导体材料研究所 | 科研楼工程 | 广州市天河区东莞庄路161号 | 1.报告与原始记录上的接闪网位置、数量不一致；2.原始记录天面防雷示意图未标注引下线。 |
| 7 | 南通气象科技有限公司 | 广州市前进置业发展有限公司 | 商业楼工程 | 广州市天河区前进村地段 | 1.接闪杆、接闪带规格检测结果描述为“Fe”，不够规范，应为镀锌圆钢。引下线根数、支持卡材料规格、拉力等要素未在报告内容体现。2.建筑物天面有多个梯间顶安装防雷装置，报告和原始记录，天面防雷示意图未体现。建筑物天面有利用金属棚架做接闪器，未在报告体现。 |
| 8 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 南方云泰互联网科技有限公司 | 广州观达路机房年度防雷检测 | 广州市黄埔区观达路 20 号 | 1.天面多个梯间顶无接闪器，报告未提出整改意见，综合结论不正确；2.天面有多个网格，原始记录天面图只体现一个；3.天面金属爬梯、线槽、发电机排气口、机房排气口等金属物等电位连接情况未在报告体现。 |
| 9 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 广州市广联商务酒店有限公司 | 广州市广联商务酒店有限公司-客座中心 | 广州市天河区兴科路723号华南植物园客座公寓 | 天面金属水罐、空调漏检。 |
| 10 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 深圳华润物业管理有限公司广州分公司 | 润慧科技园一期A栋、展厅、B栋防雷直击措施、等电位连接措施 | 广州市黄埔区神州路18号润慧科技园 | 天面接闪网格、通信天线漏检。 |
| 11 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 广州市第二公共汽车公司物业管理分公司 | 东圃大厦 | 广州市天河区中山大道中1011号东圃大厦六楼物业工程部 | GB50156-2010引用错误，该项目为定期检测。 |
| 12 | 中油碧辟石油有限公司广州金山大道永顺北加油站 | 中油碧辟石油有限公司广州金山大道永顺北加油站 | 广州市番禺区钟村街 | GB50601-2010标准引用错误；电气系统防感应雷措施，加油机、罐区等多个项目未检测；结论不全面，不准确。 |