附件

2022年雷电防护装置检测服务质量第一次抽查结果汇总表

| **序号** | **检测单位** | **被检单位** | **项目名称** | **项目地址** | **存在问题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 广铝集团有限公司，广州远大置业有限公司 | 商务办公楼（自编：广铝、远大总部经济大厦） | 海珠区琶洲AH040139地块 | 无 |
| 2 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 广州海格通信集团股份有限公司 | A栋、B栋 | 广州市黄埔区科学城南翔二路23号北斗产业园 | 1.A栋检测报告示意图未体现天面玻璃钢构屋面。2.A栋检测报告未体现作为接闪器的钢管金属。3.AB栋检测报告均存在天面金属物与现场不一致的情况。4.检测报告示意图未标注引下线。 |
| 3 | 广东惠和工程检测有限公司 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 增城区增江街、永宁街、新塘镇、石滩镇、中新镇城市资源处理中心建设工程（石滩镇） | 增城区石滩镇沙头村 | 无 |
| 4 | 广东建粤工程检测有限公司 | 广州交通投资集团有限公司营运分公司 | 广州新洲至化龙快速路剩余工程施工总承包 | 广州市海珠区 | 检测报告示意图未标注高杆灯和引下线位置。 |
| 5 | 广东龙标检测科技有限公司 | 广州市耀中物业管理有限公司 | 耀中广场 | 广州市天河区林和西路3-15号 | 1.天面梯间顶未按要求敷设接闪带，未提出相关意见。2.检测报告中无SPD检测项目。 |
| 6 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 广州联新氢能有限公司东晖加氢站 | 加气棚、加氢机、冷冻机组、设备棚、压缩机、独立针、放散管、储氢罐、静电夹 | 广州市黄埔区春园东路3号自编四栋 | 无 |
| 7 | 乐采商贸（广州）有限公司 | 办公楼、仓库、电房、保安室 | 广州高新技术产业开发区科学城新瑞路1号 | 检测报告中无SPD检测项目。 |
| 8 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 天河区先烈东路121号之一加装电梯工程 | 广州市天河区先烈东路121号 | 无 |
| 9 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司 | 260冷库工程；甲类罐区440；装桶间330#,合成树脂车间340,PCBT车间350#；调制产品工厂320；丙类罐区420 | 广州市番禺区石楼镇飞蛾岭工业园 | 1.检测报告示意图未体现天面部分金属设施。2.检测报告中无SPD检测项目。 |
| 10 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司广州分公司 | 金融街融穗澜湾1~6栋住宅、s3商业派出所肉菜市场 | 广州市番禺区市桥街长堤东路363号 | 检测报告中无SPD检测项目。 |
| 11 | 延长壳牌（广东）石油有限公司龙湾加油站 | 加油棚、站房、罐区 | 广州市番禺区沙湾镇龙湾村崩岗山脚 | 检测报告中无SPD检测项目。 |
| 12 | 广东西尔立防雷检测有限公司 | 广州市振英塑料有限公司 | 广州市振英塑料有限公司C栋 | 广州市番禺区沙湾镇沙湾北村福北路 10 号（厂房3） | 检测报告中无SPD检测项目。 |
| 13 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 广州市黄埔区云埔街笔岗社区经济联合社 | 广州市黄埔区东区街笔岗社区笔村路出入口改造工程 | 广州市黄埔区云埔街笔岗社区笔村路 | 无 |
| 14 | 广州市海珠区气象公共服务中心 | 广州市城市排水有限公司检测中心 | 广州市城市排水有限公司检测中心（办公楼） | 广州市海珠区阅江西路358号黄埔涌水闸 | 无 |
| 15 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 广州市白云区培文学校 | 广州市白云区培文学校-中学宿舍及艺体楼、中学教学楼、小学教学楼及艺体楼、小学宿舍楼 | 广州市白云区江高镇夏花三路 | 检测报告检测员签名处只有2人签名。 |
| 16 | 广州市气象公共服务中心 | 卡尔蔡司光学科技（广州）有限公司 | 办公楼及厂房、饭堂 | 广州市保税区保盈大道88号 | 检测报告未体现水管、空调外机等金属物体。 |
| 17 | 广州埃尔夫润滑油有限公司 | 油罐区、静电接地体、灯架、装卸台 | 广州市黄埔区东江大道192号 | 无 |
| 18 | 广州燃气集团有限公司 | 阀室、综合楼、独立针1-2、高杆灯1-5、罐区 | 广州市天河区龙口中路77号高压运行分公司官网经营部 | 检测报告示意图中部分金属罐体与现场不一致。 |
| 19 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 广州江侨电子设备有限公司 | 广州江侨电子设备有限公司金阳一路200号厂房重建项目 | 广州市番禺区化龙镇金阳一路200号 | 1.检测报告示意图未体现小阳台等部分接闪带。2.检测报告示意图未体现宿舍楼天面部分金属设备。 |
| 20 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 广东东方雨虹建筑材料有限公司 | 广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目厂房5、7、10，开关房、门卫1、门卫2 | 广州市花都区炭步镇汽车产业基地三期CB0202002 地块分地块二 | 检测报告中SPD项目的试验类型和数量与现场不一致。 |
| 21 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 广州市荔湾区外语职业高级中学（教学楼） | 广州市荔湾区芳村花地大道翠竹街1号 | 无 |
| 22 | 科海工程检测有限公司 | 广州速诚仓储有限公司 | 安博广州开发区物流中心 | 广州市黄埔区东勤路3号 | 1.检测报告天面示意图未标注引下线。2.检测报告中无SPD检测项目。 |
| 23 | 辽宁军科防雷技术有限公司 | 广州市荔湾区东沙街南漖股份合作经济联合社 | 南漖涌截污工程农民复建房二期项目 | 广州市荔湾区南漖自然村东侧地段 | 无 |
| 24 | 辽宁信达检测有限公司 | 广州长隆集团有限公司鳄鱼公园分公司 | 长嘴鳄展区、验票口、售票处、游客休息区、飞鸟商城 | 广州市番禺区大石街石北大道兴边街183号长隆飞鸟乐园 | 1.原始记录和检测报告存在引下线数量、位置与现场不相符情况。2.检测报告中游客休息区SPD接地电阻值与原始记录不一致。 |
| 25 | 南通气象科技有限公司 | 广州广鹏房地产发展有限公司 | 海珠广场商业、办公楼项目 | 广州市越秀区长堤大马路以北 | 1.天面部分建构筑物的接闪带未在检测报告天面示意图中体现。 2.对照原始记录和检测报告，现场缺少部分引下线。 |
| 26 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 广州卡斯马汽车系统有限公司 | 广州卡斯马汽车系统有限公司 | 广州市黄埔区白新街 60 号 | 1.焊接车间防雷分类不正确。2.接闪带锈蚀严重，未提出相关意见。3.检测报告未体现办公楼空调主机、水罐等天面金属物。4.办公楼检测报告天面示意图未体现明敷网格。 |
| 27 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 广东宏大民爆集团有限公司 | 广东宏大民爆集团有限公司 | 广州市增城区荔城镇联益村 | 办公楼检测报告天面示意图引下线位置和数量与现场不一致。 |
| 28 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 增城市新塘顺昌制衣厂（普通合伙） | 厂房（自编号A2-1加建1层） | 广州市增城区新塘镇沙头村方中三路4号 | 无 |
| 29 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 广州碧臻房地产开发有限公司 | 商业办公楼2幢（自编号：大石碧桂园商业B栋、C栋及地下室） | 广州市番禺区大石街兴南大道南侧 | 1.C栋检测报告梯间天面示意图存在与现场不一致情况。2.未检测接闪带拉力。 |
| 30 | 肇庆市气象公共安全技术支持中心 | 广州市花都区空港经济管理委员会 | 龙口清布安置区A区住宅楼（自编号T1-T6） | 广州市花都区花山镇龙口村及新华街清布村 | 无 |
| 31 | 中山市防雷设施检测有限公司 | 广州长运集团有限公司 | 燕岭公交立体充电桩停车场 | 广州市天河区燕岭路171、173号 | 检测报告天面示意图不规范，无法准确反映天面不同高度平面及金属棚架、金属栏杆等现场情况。 |