附件

2023年雷电防护装置检测质量第二次抽查结果汇总表

| **序号** | **被检单位** | **项目名称** | **项目地址** | **行政区** | **检测单位** | **存在问题** | **问题详细描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州联新氢能有限公司东晖加氢站 | 加气棚、加氢机、换热箱、冷冻机组、设备棚、压缩机、独立针、放散管、储氢罐、静电夹、缓冲罐 | 广州市黄埔区春园东路3号自编四栋 | 黄埔区 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 无 |  |
| 2 | 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司 | 御东雅苑A1栋 | 广州市越秀区东风西路232、234、236号 | 越秀区 | 无 |  |
| 3 | 广州大河马水上游乐园管理有限公司 | 广州大河马水上游乐园管理有限公司高塔(一)、 高塔(二) | 广州市白云区同和路783号自编1号 | 白云区 | 吉林华云气象科技有限公司 | 无 |  |
| 4 | 广州民科园投资有限公司 | 白云高新轨道交通产业基地二期项目 | 广州市白云区江高镇神山轨道交通产业园 | 白云区 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 无 |  |
| 5 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 增城供电局调度控制中心办公楼、地下室(自编号B、D） | 广州市增城区荔湖街道罗岗村亭子岗 | 增城区 | 科海工程检测有限公司 | 无 |  |
| 6 | 广州市岭头投资有限公司 | 黄埔红茶文化中心1-5号楼（电房） | 广州市黄埔区长岭街道岭头社区 | 黄埔区 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 无 |  |
| 7 | 广州五行电子商务产业发展有限公司 | 墩和路100号自编2号楼防雷检测 | 广州市海珠区墩和路100号 | 海珠区 | 广东百立防雷科技有限公司  | 无 |  |
| 8 | 广州华星光电半导体显示技术有限公司 | 19#大宗气站，19A氢氦间防雷装置检测 | 广州市黄埔区永安大道 | 黄埔区 | 深圳市众鑫检测技术有限公司 | 1.检测内容或要素不全面。2.示意图与现场不一致。 | 1.检测报告中仅有预留电气接地测试过渡电阻值，未对金属罐体、气柜、金属管道、金属门等部分金属设备防雷电感应内容开展检测；原始记录中现场未逐一记录等电位连接测试过渡电阻值，只笼统填写一个电阻值。2.示意图仅有建筑物轮廓，所有金属设备均未在示意图中体现。 |
| 9 | 广州市天河区住房建设和园林局 | 天河儿童公园休憩亭廊建设工程 | 天河儿童公园 | 天河区 | 广东惠和工程检测有限公司 | 无 |  |
| 10 | 广州市建远安装装饰工程有限公司 | 顺安商务办公楼 | 广州市荔湾区坑口水库防暴中队西侧 | 荔湾区 | 广州市稳建工程检测有限公司 | 无 |  |
| 11 | 广州市自来水有限公司 | 西村水厂 | 广州市荔湾区环市西路水厂路3号 | 荔湾区 | 广东恒业祥防雷检测有限公司 | 无 |  |
| 12 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 | 广东输油三部防雷接地检测项目花都站 | 广州市花都区炭步镇鸭一村花都油库 | 花都区 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 无 |  |
| 13 | 广州番南液化石油气有限公司大石燃气便民服务部 | 大石燃气便民服务部 | 广州市番禺区大石街诜村茶庄园路3号126 | 番禺区 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 无 |  |
| 14 | 广州烨圣物业管理有限公司 | 津滨腾越大厦（广州烨圣物业管理有限公司） | 广州市天河区华夏路 49 号津滨腾越大厦 | 天河区 | 山西恩博利雷电防护有限公司  | 发现问题未提出整改意见。 | 有线路缠绕接闪带，未提出整改意见。 |
| 15 | 广东警官学院（广东省公安司法管理干部学院） | 液化气瓶组间(广东警官学院（广东省公安司法管理干部学院）) | 广州市白云区东平文盛庄路 118 号 | 白云区 | 检测内容或要素不全面。 | 危化场所（如内部设备、门窗等设施设备）等电位连接情况未在检测报告中体现。 |
| 16 | 广州柴油机厂股份有限公司 | 天然气试机室 | 广州市荔湾区芳村大道东 73 号 | 荔湾区 | 检测内容或要素不全面。 | 测功器、气机、放散管等金属设备的等电位连接和接地未在检测报告中体现；金属屋面接闪材料规格、厚度未在检测报告中体现。 |
| 17 | 中化金茂物业管理（北京）有限公 司广州分公司 | 广州珠江金茂府住宅楼（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#） | 广州市荔湾区芳村大道南以西，鹤洞路以南 | 荔湾区 | 无 |  |
| 18 | 广州地铁集团有限公司 | 地铁四号线南沙停车场丙类易燃仓库（广州地铁集团有限公司） | 广州市番禺区新造镇 | 番禺区 | 广东龙标检测科技有限公司  | 无 |  |
| 19 | 广州粮食集团有限责任公司储备分公司海珠粮库 | 广州粮食集团有限责任公司储备分公司海珠粮库 | 广州市海珠区新港东路2601号 | 海珠区 | 广州市气象公共服务中心   | 无 |  |
| 20 | 广州燃气集团有限公司 | 气站 | 广州市增城区石滩镇 | 增城区 | 无 |  |
| 21 | 广州市腾力粘合剂有限公司 | 办公楼、宿舍楼 生产车间 电房 避雷针、储罐区 杂物仓1、杂物仓2、杂物仓3 | 广州市花都区炭步镇工业开发区伴佬岭 | 花都区 | 广东省气象防灾技术服务中心  | 无 |  |
| 22 | 中安燃气（广州）有限公司 | 独立针、气罐、机泵房、压缩机、烃泵、输气管、台秤、静电夹、排气管、槽罐车喷淋系统 办公楼 电房 空瓶区 | 广州市花都区炭步镇石湖山村沙埔（土名） | 花都区 | 无 |  |
| 23 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇岗尾村美丽乡村建设工程（照明工程路灯、廊架系统） | 广州市增城区石滩镇岗尾村 | 增城区 | 广东建粤工程检测有限公司 | 1.发现问题未提出整改意见。2.示意图与现场不一致。 | 1.检测报告的SPD试验类型与设计图纸不一致，图纸设计为I级试验产品，检测报告为II级试验产品，现场安装为II级试验产品。2.照明工程路灯未在示意图中体现。 |
| 24 | 广州华凯石油燃气有限公司 | 1期罐区、雨淋阀室、装车台、脱硫站、3000吨级液化气码头工程；2期球罐区、瓶装间；3期低温丙烷储罐、机泵房、地磅、残液罐、烃泵区、火炬、消防泵房。 | 广州市南沙区环市大道北 1号 | 南沙区 | 广西中检防雷检测服务有限公司 | 无 |  |
| 25 | 中国电建集团城市规划设计研究院有限公司 | 创享湾6号楼防雷检测（又名：水岸广场） | 广州市南沙区蕉西路136号 创享湾6号楼 | 南沙区 | 本溪普天防雷检测有限公司  | 示意图与现场不一致。 | 屋顶飘台接闪带未在示意图中体现。 |
| 26 | 广州市佳业辉鸿房地产开发有限公司 | 广州佳兆业公司南沙乌洲新城项目 | 南沙区黄阁镇黄阁西路东侧 | 南沙区 | 无 |  |
| 27 | 广州动物园 | 动物展区建设及改造工程 | 越秀区广州动物园 | 越秀区 | 广东建准检测技术有限公司 | 示意图与现场不一致。 | 逗趣园科普馆天面屋脊部分接闪带未在示意图中体现。  |