附件

2022年雷电防护装置检测服务质量第二次抽查结果汇总表

| **序号** | **被检单位** | **项目名称** | **项目地址** | **行政区** | **检测单位** | **存在问题** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司广州番禺支行 | 中国工商银行股份有限公司广州番禺支行 | 广州市番禺区市桥街光明北路207一209号 | 番禺区 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 无 |  |
| 2 | 广州中学 | 广州中学（五山校区） | 广州市天河区五山路贤韵街5号 | 天河区 | 检测报告中部分数据无法溯源（检测报告中学生宿舍的金属栏杆和空调冷却机组报告为1.8欧，原始记录中为1.9欧）。 |  |
| 3 | 广州市自来水有限公司西村水厂 | 水源经警、水源泵站 | 广州市白云区增槎路松北园岗路54号 | 白云区 | 佛山恒业祥防雷检测有限公司 | 可能影响结果的检测参数不全（检测报告中，1号和2号变电站未体现被保护物高度及独立接闪杆距离，无法确定保护范围）。  |  |
| 4 | 中铁二局工程 | 办公楼1、办公楼2、办公楼3 | 广州市白云区黄边南街5号 | 天河区 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 无 |  |
| 5 | 广州世港物业管理有限公司 | 广场金属旗杆接地检测 | 广州市海珠区新港东路238号 | 海珠区 | 广东百立防雷科技有限公司 | 无 |  |
| 6 | 广州花都劲恒极速充电科技有限公司 | 劲恒汽车充电站 | 广州市花都区新华街三东大道140号之一 | 花都区 | 广东宏方圆科技有限公司 | 无 |  |
| 7 | 广州市翔佳新能源科技有限公司 | 充电站 | 广州市花都区荔红路25号 | 花都区 | 无 |  |
| 8 | 广州市白云山风景名胜区管理局 | 梅花园门岗厕所 | 广州市白云山风景名胜区内 | 白云区 | 无 |  |
| 9 | 广州紫泉房地产开发有限公司 | 紫泉流溪湾金泉五街1号住宅楼 | 广州市从化区太平镇何家埔村 | 从化区 | 无 |  |
| 10 | 广州市牛心岭水电站有限公司 | 厂房、拦河坝 | 广州市从化区太平镇牛心岭 | 从化区 | 无 |  |
| 11 | 广州市越秀区代建项目管理中心 | 广州市越秀外国语学校教学综合楼工程项目 | 越秀区盘福路98号 | 越秀区 | 广东建准检测技术有限公司 | 新建项目无隐蔽工程检测资料。 |  |
| 12 | 广州市新御运营管理有限公司 | 广州周大福金融中心写字楼、裙楼、停车场 | 广州市天河区珠江东路6号 | 天河区 | 广东龙标检测科技有限公司 | 原始记录（检测仪器部分）填写不规范。 |  |
| 13 | 广州市天河区建设工程项目代建局 | 广州市天河区华景小学北校区改扩建工程 | 广州市天河区华景北路277号 | 天河区 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 无 |  |
| 14 | 广州市同声加油站有限公司 | 广州市同声加油站 | 广州市广州大道北延长线司训队营区西侧老庄村路段 | 天河区 | 无 |  |
| 15 | 广东省造纸研究所有限公司科研开发基地 | 广东省造纸研究所有限公司科研开发基地口罩车间 | 中新镇大田工业区内 | 增城区 | 广东省建筑材料研究院有限公司 | 无 |  |
| 16 | 广州市番禺区塘西加油站 | 塘西加油站：加油亭、营业厅、罐区 | 广州市番禺区南村镇番禺大道北24号 | 番禺区 | 广东省气象防灾技术服务中心  | 无 |  |
| 17 | 广州番禺新奥燃气有限公司 | 番禺天然气接收站 | 广州市番禺区金山大道与七沙新街交叉路口 | 番禺区 | 无 |  |
| 18 | 广州市南沙区心儿幼儿园 | 办公楼 | 广州市南沙区潭灵大道中央大街1号 | 南沙区 | 广东祥龙防雷有限公司  | 原始记录（检测仪器部分）填写不规范。 |  |
| 19 | 广州金日科技有限公司 | 综合楼、办公楼、宿舍楼、接闪杆、广告牌、金属棚架、金属水管 | 广州市天河区广汕柯木塱脊坪社黄坡 | 天河区 | 广州市气象公共服务中心  | 无 |  |
| 20 | 广州信德房地产有限公司 | 信德商务大厦 | 广州市越秀区中山四路246号 | 越秀区 | 无 |  |
| 21 | 广州市花都宝文贸易有限公司 | 厂房二十五、厂房二十六、宿舍一 | 广州市花都区狮岭镇联合村广清高速东 | 花都区 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 无 |  |
| 22 | 广州珠江光电新材料有限公司 | 新栋楼、氢气房 | 广州市黄埔区康达路1号 | 黄埔区 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 原始记录（检测仪器部分）填写不规范。 |  |
| 23 | 广州市公安局交警支队 | 交警支队大院主楼、副楼防雷检测（广州市公安局交警支队） | 广州市天河区岑村华观路1726 号 | 天河区 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 报告部分数据无法溯源（检测报告与原始记录中关于主楼、副楼的尺寸数据不一致）。 |  |
| 24 | 广州神农草堂中医药博物馆 | 广州神农草堂中医药博物馆 | 广州市沙太北路389号 | 白云区 | 无 |  |
| 25 | 广东有线广播电视网络有限公司 | 分前端机房（广东有线广播电视网络有限公司） | 广州市越秀区环市东路331 号 | 越秀区 | 检测报告与原始记录的仪器不完全符合。 |  |
| 26 | 广州市华美英语实验学校 | 新建科技大楼工程项目 | 广州市天河区凤凰街道华美路23号 | 天河区 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 检测报告部分数据无法溯源（原始记录无接闪带拉力数据，未列明检测仪器，缺天面防雷示意图，SPD接地电阻值与报告中不一致）。 |  |
| 27 | 第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公司天河分公司兴业大厦管理处 | 兴业银行大厦 第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公司天河分公司兴业大厦管理处 | 广州市天河区天河路101号 | 天河区 | 检测报告与原始记录示意图不一致，部分数据无法溯源（建筑物长宽高，部分天面金属设备位置）。 |  |
| 28 | 广东联伽能源科技有限公司 | 综合楼、加油亭、站房、洗车亭、配电室、油罐区 广东联伽能源科技有限公司 | 广州市天河区广汕一路723号 | 天河区 | 检测报告与原始记录示意图不一致，部分数据无法溯源（原始记录中没有建筑物高度、罐区独立接闪杆等，检测报告有相关数据）。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |